## Эмаль ЭП-5285 по ТУ 95-2184-90

Эмаль ЭП-5285 предназначена для дезактивируемой защитной отделки конструкций помещений и наружных поверхностей оборудования и трубопроводов с температурой поверхности не выше 80оС на объектах атомной энергетики. Допускается кратковременное воздействие температуры до 150оС.

Подробное описание, технические характеристики и применение эмали ЭП-5285

СОСТАВ МАТЕРИАЛА: Эмаль ЭП-5285 — двух- или трех упаковочный материал на основе эпоксидной смолы, отвердителя Л-19 и ускорителя УП-606/2 или отвердителя ПЭПА.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА: Покрытие на основе эмали ЭП-5285 обладает высокой дезактивируемостью и радиационной стойкостью, а также высокими противокоррозионными свойствами и водостойкостью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:* Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.

| Цвет покрытия эмалью эп-5285 | . по контрольным образцам: слоновая кость, желтый, зеленый, красный, синий, черный, оранжевый, белый, светло-серый |
| --- | --- |
| Внешний вид высохшей пленки | . однородное гладкое |
| Время высыхания до степени 3 , ч, не более: |  |
| - при температуре (20±2)°С | 24 |
| - при температуре (80±2)°С | . 1,5 |
| Массовая доля нелетучих веществ эмали, % | . 62-69 |
| Теоретический расход на один слой,* г/м2 | . 65-85 |
| Рекомендуемая толщина одного слоя,** мкм | . 35-45 |
| Рекомендуемое количество слоев эмали при нанесении | . 2-3 |

** Толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Необходимо предварительное грунтование металла грунтовками в соответствии с конструкторско-монтажной документацией. 
В случае нанесения эмали ЭП-5285 по чистому металлу подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa 2 ½ или St 3).

РАСТВОРИТЕЛЬ: Смесь ксилола и этилцеллозольва в соотношении 3:2 по массе.

Соотношение компонентов:  
Основа / Отвердитель ПЭПА = 1000 масс./22 масс. ч. (для общего машиностроения); 
Основа / Отвердитель Л-19 / Ускоритель УП-606/2 = 1000 /200 /20 масс. ч. (для атомной промышленности).

Жизнеспособность композиции: При температуре 20оС - не менее 6 часов. 
НАНЕСЕНИЕ: 
Эмаль ЭП-5285 наносится на поверхность пневматическим или безвоздушным распылением, а также кистью или валиком. 
Условия при нанесении: Перед применением убедиться, что основа эмали хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

Для приготовления композиции отвердитель и ускоритель смешать с основой в соотношении, указанном в сертификате качества на каждую партию материала, тщательно перемешать не менее 10 минут и выдержать не менее 30 минут для удаления пузырьков. При необходимости после введения отвердителя и ускорителя эмаль разбавить смесью ксилола и этилцеллозольва до рабочей вязкости.

Подготовленную эмаль наносят на поверхность защищаемого металла кистью или распылением при температуре окружающего воздуха от 5оС до 30оС и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3оС.

После высыхания одного слоя (24 часа при температуре 20оС или 1,5 часа при 80оС) аналогично наносят последующие слои эмали. 
Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30оС до плюс 30оС.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить эмаль эп-5285 в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30оС до плюс 30оС.
Гарантийный срок хранения устанавливаемый производителем в закрытой заводской таре - один год с даты производства.